## Slide 2
ENTEK ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş/
HİDROELEKTRİK SANTRAL EKİPMANLARININ BAKIM, REHABİLİTASYON VE MODERNİZASYONU
CİHANGİR GÖKÇE

## Slide 3
Entek’in yenilenebilir enerjide toplam kurulu gücü 330 MW, Toplam kurulu gücü ise 442 MW’dır.

## Slide 4
Edirne'de Süloğlu Tesisinde 66 MW kurulu güce sahip olan rüzgâr santrali,
Kocaeli’de 112 MW kurulu güce sahip bir doğal gaz çevrim santrali yer almaktadır.
Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan toplam 264 MW kurulu güce sahip 8 adet hidroelektik santrali bulunmaktadır.

## Slide 5: Neden Bakım Kararı Alındı?
Kepezkaya ve Damlapınar HES’lerde bulunan Rotor kutup bakır sargılar ve nüve arasındaki duvar izolasyon pres bandının dışa doğru çıkması ve Karaman-Mersin Havzasında bulunan HES ünitelerinin çalışma sürelerinin 10 yılı aşması nedeniyle emreamdeliklerinin sağlanması amacıyla önleyici bakım ve rehabilitasyon gereksinimi oluşmuştur.

## Slide 6: Mevcut Durumun, İhtiyaçların Tespiti için Tesislerde İnspection ve Test Çalışmaları
Uzman firma ile İnspection Çalışmaları (Generatör, Türbin ve yardımcı ekipmanlar, Scada-Otomasyon, OG ve YG Şalt Sistemleri)
Generatör İzolasyon Ölçümleri,
Gen-Türbin grubu Vibrasyon Ölçümleri
Debi Ölçümleri (Verim)

## Slide 7
GE’ye ait TransPort PT878 Taşınabilir Ultrasonik debi ölçümü
Vibe Xpert II cihazı ile Türbün-Generatör vibrasyon ölçümleri

## Slide 8: Taslak Teknik Şartnamenin Hazırlanması
İnspection Raporunun değerlendirilmesi,
Geçmiş yılların bakım ve arıza raporlarının incelenmesi,
Projelerin, yedeklerin ve sistemin uyumluluk kontrolleri,

## Slide 9: İhale Takvimi Hazırlanması

## Slide 10
Taslak Şartnamelerin Paylaşılmalası
Saha ziyaretleri ve toplantılar
Firmalardan taslak şartnamelere gelen yorumların değerlendirilmesi
Şartnamelerin nihai hale getirilmesi
Tekliflerin toplanması (1. Ve 2. Tur)
Firma seçimi
Sözleşmenin hazırlanması ve imzalanması
Sözleşme sürecinin tamamlanması

## Slide 11: Bakım Öncesi Hazırlıklar
Vinçlerin ve kaldırma ekipmanlarınının testleri,
Stok kontrolü ve yedek ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi,
Kalite Kontrol ve 3.parti Gözetim firmalarının bulunması,
Mühendislik Firması bulunması,

## Slide 12
Proje ekibinin belirlenmesi ve organizasyon şeması
İş yeri açılışı ve ekibin İSG belgelerinin hazırlanması, İSG uzmanının sağlanması

## Slide 13: Proje Bakım Zaman Çizelgesinin Hazırlanması ve Toplantı Tarihlerinin belirlenmesi

## Slide 14: Bakım Çalışmalarının Başlaması, Fingerprint Çalışmaları ve Testler
Stator sargıları izolasyon direnç ölçümü, polarizasyon indeksi, tie-up testleri, Power factor, Kısmi deşarj ve Stator çıta sıkılık testi,
Rotor izolasyon direnç ölçümü, polarizasyon indeksi ve Rotor sargı DC direnç testleri
Generatör hava boşluğu ölçümleri (ön ve arka taraftan ve en az 6 açıdan),
Türbin-Generatör Şaft alignment ölçümleri,
Türbin-Generatör-Gearbox Vibrasyon ve Salınım Ölçümleri,
Yatak ve rulman sıcaklıkları ünitenin 24 saat tam yükte çalışma sonrası kayıtları,
Tüm stator sargı ve nüve sıcaklıkları ünitenin 24 saat tam yükte çalışma sonrası kayıtları
Türbinlenen su miktarının ölçülmesi,
Türbin Çark ve Ayar Kanadı boşluk ölçülerinin alınması,

## Slide 15: Demontaj
Demontaj raporu ve Bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi,
Onarım Prosedürlerinin oluşturulması (MOS),
Kaynak prosedürlerinin oluşturulması (WPS),
Kalite Prosedürlerinin oluşturulması (ITP)
Saha ve saha dışı bakımların planlamasının yapılması ve iş planı takviminin hazrlanması,
Günlük raporlar ve haftalık toplantılar ile bakım ilerleyişinin takibi,

## Slide 16: Generatör

## Slide 17: Rotor

## Slide 18: Stator

## Slide 20: Türbin Çarkı

## Slide 22: Türbin Şaftı

## Slide 23
Türbin shaft babbit yatak çalışma yüzeylerinde işleme sonrası çap 345 mm’den 344,70 mm’ye getirilmiştir. Yüzey pürüzlülük kalitesi:0,690 μm, olarak ölçülmüştür. Şaft çapına göre yeniden iç çapı 345 mm olacak şekilde türbin kılavuz yatak imalatı yapılmıştır.

## Slide 25: Runner HUB

## Slide 27: Gearbox

## Slide 28: Bottom Ring Onarımı

## Slide 29: Head Cover Onarımı

## Slide 30: Sabit Kanatlar Kumlama ve Boya

## Slide 31: Ayar Kanatları Onarımı

## Slide 32: Bottom Ring, Ayar Kanatları ve Head Cover Montajı

## Slide 33: Ayar Çemberi, Biyel Kolları ve Kovanlar

## Slide 34: İnlet, Distribütör ve Runner Çember

## Slide 35: Soğutma Suyu ve Yağlama Hattı Paslanmaz Borulama

## Slide 36: Soğutma Suyu Hattı Paslanmaz Borulama ve Pompa Yenilemesi

## Slide 37: Menzelet Kılavuzlu HES Yeni Çark İmalatları

## Slide 40: Scada Otomasyon
Menzelet HES’de üniteler, ortak kontrol sistemleri ve şalt sistemine ait eski tip röleler yerine RTU tabanlı PLC sisteme geçilmiştir.
Menzelet HES SCADA yazılımı Andritz marka SCALA 250, PLC’ler ise RTU tabanlı Siemens Sicam AK3’tür.
Bunun yanısıra elektriksel koruma röleleri de yeni nesil haberleşme protokollerini ve koruma fonksiyonlarını içeren röleler ile değiştirilmiştir

## Slide 41: Testler ve devreye alma
Türbin-Genaratör-Gearbox Vibrasyon Testleri

## Slide 42: Testler ve devreye alma
Generatör Elektriksel Testleri,
Kısmi deşarj aktiviteleri bakım sonrası ciddi oranda azalmıştır. Bu durum özellikle yapılan temizlik ve sonrasındaki verniklemeden kaynaklıdır.
Generatör İzolasyon ölçüm değeleri bakım öncesine göre iyileşme göstermiştir. 8-10 GΩ’lardan 15-20 GΩ’lara yükselmiştir.