## Slide 2
Teknik Danışman (Technical Advisor), WiserSense Information Technologies
Sunu: Doç. Dr. Taner Göktaş
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, TR
e-mail: taner.goktas@wisersense.io
ELEKTRİK MAKİNELERİNDE
MANYETİK KAÇAK AKI ANALİZİ İLE DOĞRU VE GÜVENİLİR
ARIZA TESPİTİ

## Slide 3
Sunum Akışı
Elektrik Makinelerinde Olası Arızalar
Arıza Tespitinde Kullanılan Yöntemler
    Kaçak Akı Analizi ?
    Karşılaştırmalı Sonuçlar-Avantajlar
    Omax@WiserSense – Kabiliyetlerimiz- Ön Testlerimiz
    Sonuçlar

## Slide 4
Elektrik Makinelerinde Olası Arızalar
[1] Majumdar P., Mishra P., Sarkar S., Das S. (2019) State-Space Model Based Induction Motor Stator Winding Inter-turn Fault Detection
Technique. vol 41. Springer, Singapore.
[2] https://www.hecoinc.com/cracked-rotor-bars-in-electric-motors
[3] https://acoem.us/blog/condition-monitoring/do-you-know-the-4-stages-of-bearing-failure/
[4] https://www.reliableplant.com/Read/31281/laser-alignment-tool
[1]
[2]
[3]
[4]

## Slide 5
Arıza Tespitinde Kullanılan Yöntemler
Yöntemler
Termal Analiz
Kimyasal Analiz
Titreşim Ölçümü – Özellikle Mekanik Arızalar
Elektriksel Analiz
Akım – En çok kullanılan yöntem
Ters-Elektromotor Kuvveti-Back-emf
Akı
Ana Akı-Hava Aralığı Akısı
Kaçak Akı – Yeni Trend- Etkin Sonuçlar ( Motivasyonumuz )
Karakteristik harmonikler
Arıza Tespiti
Motor Akım İmza Analizi (MCSA)
-Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM)- - Gerçek (Nonlineer) Motor Modeli-

## Slide 6
Kaçak Akı Analizi?
Arıza tespitinde önemli rol oynar.
Arıza sinyalleri gibi motorun dinamik performansı etkin bir şekilde izlenebilir.
Moment oluşumuna katkısı yoktur, fakat etkin manyetik alan bilgisi içerir.
Hava aralığı akısının bir fonksiyonu
Şekil 1. Kırık rotor çubuk arızası durumunda ana ve kaçak akılar
Ana Akı => Back-emf => Stator Akımları

## Slide 7
Karşılaştırmalı Sonuçlar- Avantajlar
Daha güvenilir sonuçlar
Zaman ekseninde arıza tespiti
Kırık Rotor Çubuğu Arızası

## Slide 8
Daha çok momente bağlı
Moment değişiminden az etkileniyor!
Karşılaştırmalı Sonuçlar- Avantajlar
Stator akım spektrumu
Kaçak akı spektrumu
Etkin arıza tespiti- RSH
Akımda etkin sinyal yok!
Düşük yüklerde arıza tespiti!
Kırık Rotor Çubuğu Arızası

## Slide 9
Yük Salınımı?
Kırık Çubuk?
Karşılaştırmalı Sonuçlar- Avantajlar
Yük Salınımı Arızası
Yanlış Alarmdan Kurtulma! (Avoid to False Positive Detection)

## Slide 10
Karşılaştırmalı Sonuçlar- Avantajlar
Kısa Devre Arızası
Etkin Kısa Devre Arızası Tespiti!
Ek arıza Sinyalleri ile daha doğru tespit
Yükten bağımsız (slightly depended) arıza tespiti
Yanlış alarmdan kurtulma
Kısa devre arızası, kırık rotor çubuğu arızası, yük salınımı arızası = Doğru ve güvenilir tespit!

## Slide 11
Karşılaştırmalı Sonuçlar- Avantajlar
Mıknatıs Arızası
Akım spektrumda eksik sinyaller.
Motor topolojisi değiştiğinde akım spektrumunda arıza tespiti sağlanamıyor.
Kaçak akı ile tüm sinyaller topolojiden ve magnetten bağımsız doğru güvenilir arıza tespiti!
Akımın bir bileşeni
Akım ile tespit edemediğimiz arızaların kaçak akı ile net tespiti

## Slide 12
Omax-Kabiliyetlerimiz – Ön Testlerimiz
Omax@WiserSense
WiserSense: Teknoloji Geliştirir, Üretir ve Son Kullanıcıya Sunar.

## Slide 13
İki farklı pozisyonda testler
Kırık Çubuk ve Eksen Kaçıklığı Arızası
Farklı yüklenme koşulları
Kablosuz haberleşme
Online (Anlık) durum izleme
Kolay kurulum
Kullanıcı Dostu IoT Tabanlı Arayüz, Etkin, Hızlı ve Güvenilir Çözümler
WiserSense: Teknoloji Geliştirir, Üretir.
Omax-Kabiliyetlerimiz – Ön Testlerimiz
Deneysel Çalışma

## Slide 14
Etkin ve net arıza sinyalleri
Şart Etrafında Hız tespiti (fr)
Çoklu arıza durumunda etkin sinyaller ( kırık çubuk ve eksen kaçıklığı )
Sensörün konumundan bağımsız etkin arıza sinyalleri
Omax-Kabiliyetlerimiz – Ön Testlerimiz
Deneysel Çalışma

## Slide 15
Mevcut metotlardan daha güvenilir, doğru ve arızaya çeşidine duyarlı sonuçlar
Arızaları hem zaman hem de frekans ekseninde tespit edebilme imkanı
Motor topolojisinden (kutup-slot sayısı) bağımsız net arıza tespiti
Düşük hız ve yüklerde etkin arıza tespiti
Yük salınımı durumunda oluşabilecek yanlış tespiti önleme (Avoid False Positive Alarms)
Uzaktan kontrol, etkin kullanıcı arayüzü, IoT based sensör, kolay kurulum ve kullanım
Motor hızı anlık tespitine yardımcı
Sonuçlar

## Slide 16
Tüm Arızaları Tespit Edebilme Yeteneği (Full Coverage)
Omax@WiserSense : Manyetik, Ultrasound, Titreşim ve Sıcaklık Sensörü
IoT tabanlı Çözüm, Bulut (Cloud) Teknolojisi
Genç, Dinamik, Tecrübeli ve Alanında Uzman Ekip
https://wisersense.io/
Akademik Bakış Açısı
Sonuçlar

## Slide 17
Tüm Arızaları Tespit Edebilme Yeteneği (Full Coverage)
Omax@WiserSense : Manyetik, Ultrasound, Titreşim ve Sıcaklık Sensörü
IoT tabanlı Çözüm, Bulut (Cloud) Teknolojisi
https://wisersense.io/
Akademik Bakış Açısı
Genç, Dinamik, Tecrübeli ve Alanında Uzman Ekip
Sonuçlar :

## Slide 18
Teknik Danışman (Technical Advisor), WiserSense Information Technologies Sunu: Doç. Dr. Taner Göktaş
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, TR e-mail: taner.goktas@wisersense.io